AJ34 BTR01044 三相智能电量监测仪

产品简介

AJ34型高精度智能电量综合检测仪主要应用于各种工业控制与测量系统，可方便地测量三相四线制电力线路的各类电参数，一台智能电量综合检测仪能同时替代电流、电压、频率、功率、 功率因数、电量等多种电参量传感器，可降低系统成本, 方便现场布线, 尤其是全隔离的处理技术大大改善了变送器性能，有助于提高系统的可靠性。 其RS-485总线输出技术与采用的MODBUS协议，使AJ系列产品可与任何工控机挂接同一的RS-485总线，利于编程，利于系统扩展，使你轻松地构建自己的测控系统。

功能特点

测量三相四线的相电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度等电参数。

一路电量参数输出0-5V模拟量。

RS485接口通讯。

采用MODBUS通讯协议。

主要技术参数

供电电源

输入电压：12V/DC 或220V/AC（两者任选其一）

输入电流：<100mA

电量输入

输入电压：

量程：             0-400VAC,相电压

最高耐压：     500VAC连续

最大测量误差： ±0.5%

分辩率：       0.1VAC

输入电流：

量程：          0-20A/AC（可通过设置CT一次电流比，外接电流互感器测量0-300A电流，电流比可设置为5~300：5）

最大电流：      26A/AC连续

最大测量误差：  ±0.5%

分辩率：        0.01A

模拟量输出

输出电压：0-5VDC(对应A相交流电压0-400VAC)

通信方式

主从式，测量主机为主站，传感器为从站。

通信接口：RS-485。

外形及安装尺寸(见附图)

外形尺寸：（L×W×H）=155mm×110mm×60mm

材料：外型阻燃ABS塑料结构，

安装方式：导轨安装和4个螺钉双固定方式。

安装孔位置：145mm×100mm。

连线示意图