BMU007-12 BTR02015-2 电池电压监测仪用户手册

产品特点：

- 实时测量1~40个单体电池电压；

- 定时监测1~40节电池组任何一个位置的老化漏液情况

- 实时监测蓄电池组总电池压；

- 配合外部电流传感器实时监测蓄电池组的充、放电电流；

- 充放电电压曲线记录存储

- 配合外部温度传感探头实时监测三路电池表面温度值；

- 预留两路模拟量通道给用户使用；

- 支持可编程开关量报警输出

- RS485上传数据，配合机房监控软件对蓄电池组进行管理；

- 可多台级联实现更大的系统，最多可级联32台

技术指标

- 供 电 电 源：	AC100--240V /50Hz

- 通 讯 接 口：	RS485

- 通 讯 参 数：	波特率（1200、2400、4800、9600(默认)、19200、38400bps），地址（0—31）默认地址为1。通讯参数可通过拨码开关设置，重新上电后生效。

- 单体电压范围：	0.5--3.5V(单体2V)/  0.5--15V(单体6V或12V)

- 单体电压精度：	±0.2％(满量程)

- 总电压范围： 	5--600V(全量程)

- 总电压精度：	±0.5％(满量程)

- 电流传感器接口：0--5V直流模拟量输入

- 电 流 精 度：	±0.5％

- 其他模拟量类型：0—5V直流模拟量输入

- 其他模拟量精度：±0.5％

- 温度传感器类型：NTC-10K  B值3950

- 测 温 范 围：	-10℃――50℃

- 温 度 误 差：	常温下±0.5℃，全量程内±1.0℃

- 开关量输出容量：1A,30VDC或0.5A,125VAC

- 工 作 环 境：	温度－10――60℃；湿度10％――80%

- 外 型 尺 寸：	1U(435*180*45mm)

- 重       量： 2.1kg

连接示意图