HW-678光电探针复合式水浸传感器安装使用说明书

(Ver1.3)

一.概述

HW-678光电探针复合式水浸传感器是一种检测机房基站、仓库等重要场

所水浸的传感器,集光电检测和探针检测于一体，大大提高了监测过程中的

可靠性。可以通过采集器对输出开关量进行采集，实现计算机对被测对象

水浸的远程监控，本产品也能用漏油和酸碱泄漏检测。

图1 HW-678示意图

二.特点

  传感器检测到水浸时输出一路开关量，供采集器采集；

  金属探针与光电两种检测方式相结合，提高监测的可靠性；

  整体防水设计，可防止漏水浸泡时对设备的损坏；

  探针无电蚀现象；

  低功耗、高稳定性；

三.技术指标

	供电电源： 直流  9~30VDC；

- 输出形式： 开关量,无极性,导通阻抗<40Ω,截止阻抗大于1兆欧

最大耐压±350VDC，最大负载电流±130mADC；

- 工作环境：-20C  60C，10%~98%RH；

- 存储温度：－40C  80C；

- 整机功耗：告警最大功耗270 mW；

	最大尺寸：65 mm×80 mm；

	重量：    105g；

四.典型应用

供电电源

9~30VDC

HW-678

开关量输出

黄3

绿6

红

黑

数据采集器

+

-

图2  应用图

五.接线说明

供电与输出用导线已引出至设备外，颜色分别为

红、黑、黄、绿，接线示意图如右所示，其中：

红线：9~30VDC电源正极；

黑线：9~12VDC电源负极；

黄线和绿线为开关量输出接线（无极性）；

六.安装

图3 接线说明示意图

HW-678安装示意图如图4所示。提示：注意选择平坦地基

安装，保证铜质探针和红外感光头不碰到地面，同时将产品紧

贴被测面，以保证产品能准确告警。安装尺寸如图5所示。

图5安装尺寸示意图（单位：mm）

图4安装示意图

备注：抬高传感器的安装位置可做水位传感器使用。

七、注意事项

	该产品外壳底部凸面是红外感光头，属精密器件，请注意保持红外感光头的清洁。每年至少要擦拭1次，或根据现场环境情况定期擦拭，防止失灵或误告警。

 当本传感器发生误告警时请按上述方法及时处理，避免一直告警。

 安装好后，请根据现场的潮湿状况选择一个合适的灵敏度。

 本产品也能用漏油和酸碱泄漏检测，在特殊化工场所应用需求请技术咨询本公司。

深圳市柏特瑞电子有限公司

深圳市福田区八卦四路中浩大厦1001

电话：0755-82451098      传真：0755-82450293

服务热线：4006 010 983

网站：www.btr.cn