HW-678D光电探针复合式水浸传感器安装使用说明书

(Ver1.2)

一.概述

HW-678D光电探针复合式水浸传感器是一种检测机房基站、仓库等重要场所

水浸的网络型智能传感器,集光电检测和探针检测于一体，大大提高了监测

过程中的可靠性。可以通过安装相应的监控软件，配备相应的RS485串口

通信模块与计算机进行通讯，实现计算机对被测对象水浸的远程监控。

二.特点

图1 HW-678D示意图

  提供RS485通讯，可软件设定通讯地址0-255和波特率1200-19200bps；

  可软件对告警灵敏度进行调节，以适应不同环境场地的水浸检测；

  可实现软件报警功能；

  通讯协议采用标准modbus协议；

  多种检测方式相结合，提高监测的可靠性；

  采用封闭式外盒结构,防止发生水浸时对设备的损坏；

  探针无电蚀现象；

  能自动识别地面潮湿与水淹状态；

  低功耗、高稳定性；

三.技术指标

	供电电源： 无极性  12V±20%DC；

- 输出形式：485通讯告警输出；

- 灵敏度：高、中、低（默认为高灵敏度）；

- 工作环境：-20C  60C，10%~98%RH；

- 采集周期：不小于200ms，推荐使用500ms；

	通讯距离：不大于1200米；

- 存储温度：－40℃  80℃；

- 整机功耗：最大功耗230 mW；

	最大尺寸：65mm×80 mm；

	重量：   105g；

四.典型应用

供电电源

12VDC

HW-678D

RS485输出

黄3

绿

红

黑7

数据采集器

+

-

DATA-

DATA+

图2  应用图

五.波特率、地址设置

 设备加电后自检，1秒后进入正常工作状态；

 打开监测软件，对波特率和地址进行修改；

提示：通讯波特率缺省值为9600bps，地址为“1”。

波特率设置范围：1200、2400、4800、9600、19200。

地址设置范围：0—255。

六.接线说明

供电与通讯用接线已引出至设备外，颜色分别

为红、黑、黄、绿，其中：

红线：12VDC电源正极；

黑线：12VDC电源负极；

黄线：RS485+；

绿线：RS485-；

图3接线示意图

七.安装

HW-678D安装尺寸如图4所示。提示：注意选择平坦地基

安装，保证铜质探针和红外感光头不碰到地面，同时将产品

紧贴被测面，以保证产品能准确告警。安装示意图如图5所示。

图5安装示意图

图4安装尺寸示意图

备注：抬高传感器的安装位置可做水位传感器使用。

八、注意事项

	  该产品外壳底部凸面是红外感光头，注意保持红外感光头的干净光滑。

  安装好后，请根据现场的潮湿状况选择一个合适的灵敏度。