.	SS-668 烟雾传感器 V1.2

| 一、概述 导线颜色 | 说 明 |
| --- | --- |
| 红色 | DC9V~DC60V |
| 黑色 | GND |
| 白色、白色 | 无源触点报警输出 |

SS-668烟雾传感器

使用说明书

# 四、安装与接线

在天花板上相距 43~62.5mm 的位置上打两个φ 5mm 的安装孔，用涨塞和螺钉固定报警器底座，连接电源线和输出线。将报警器按正确方向扣在底座上，压下后顺时针方向旋紧。接通电源即可工作。接线如表 1 所示。

SS-668 烟雾传感器是一款适用于家居、商店、歌舞厅、仓库、机房等场所的开关量输出型火灾预报警器，特别在机房监控场所广泛使用。本报警器具有供电范围宽、灵感度高、稳定可靠、耗电小、美观耐用、使用方便等特点。

# 二、性能

供电电源：DC9V~DC60V

电	流：静态电流≤2mA 报警电流≤120mA 工作温度：-20℃~+60℃

# 五、注意事项

表 1 导线接线说明

相对湿度：≤95%RH（25℃±2℃）

输出形式：声光报警以及无源触点报警输出报警声音：≥85db（3 米）

烟雾灵敏度：符合 UL217 号标准，测试标准 0.65~1.52%FT

浪涌（冲击）抗扰度：电源输入：线~线≥2KV

重量：100g。

# 三、功能

上电提醒：报警器上电后指示灯闪烁一次，蜂鸣器响一声，用来指示电源已经接通。

自检：手动按下测试按钮时，有声光报警，继电器不动作。手动检测完成后， 无需远程断电复位，当松开自检测试按钮后，声光报警自动恢复，也无外控输出。

烟雾报警：正常情况下，报警器每隔 40  秒指示灯会自动闪烁一下。报警器

每隔一定时间（约 1 秒）自动检测周围环境中的烟雾浓度，如烟雾浓度接近报警阀值，报警器开始进行智能运算。若运算结果达到或超过报警阀值，报警器开始声光报警，并启动继电器。当周围环境的烟雾浓度降低到报警阀值以下时，报警器自动恢复正常工作状态。

输出：无源继电器触点输出；触点容量 30V/1A 或 125V/0.5A。出厂时触点默认为常开模式（可要求出厂时置为常闭模式）

1、安装前须仔细阅读说明书，不正确使用将导致传感器损坏或影响传感器性能。

2、避免安装在高风速、高湿度的地方，否则会影响灵敏度。

3、为了保持传感器良好工作状态，每隔 6 个月需要清洁及测试传感器。具体方法： 先把电源关掉，用软毛刷轻扫灰尘便可，再把电源启动并进行测试。

4、不宜适用场所

- 正常情况下有烟滞留的场所；

- 有较大粉尘、水雾、蒸气、油雾污染、腐蚀气体的场所；

- 相对湿度大于 95%；

- 通风速度大于 5M/秒。

为满足客户不同需求，产品说明书保留更新权利，如需订制，请联络供应商。注：另可提供型号SS-668D 数字型烟雾传感器，输出为 RS485。