SS-668D智能烟雾传感器通讯协议

（MODBUS-RTU） V1.0

概要

SS-668D智能烟雾传感器遵循MODBUS-RTU规约，MODBUS协议采用主/从通讯方式，主机发送请求，从机收到属于从机的正确数据后响应主机请求。在协议中主机为上位机，SS-668D烟雾传感器为从机。波特率默认为9600.默认地址为1

# 协议格式

# 通信采用Modbus通信协议功能代码：

03H,04H —— 读输入寄存器

06H —— 写单个寄存器

RTU命令格式及示例：

## 03H或04H 命令

## ——读输入寄存器

| 名 称 | 字节序号 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1 | 01H |
| 功能码 | 2 | 04H |
| 寄存器地址（High Byte） | 3 | 10H |
| 寄存器地址（Low Byte） | 4 | 00H |
| 数据数量（N）（High Byte） | 5 | 00H |
| 数据数量（N）（Low Byte） | 6 | 01H |
| CRC校验 （Low Byte） | 7 | CRC（L） |
| CRC校验 （High Byte） | 8 | CRC（H） |

注：从地址为01H的模块中读取起始地址为1000H的1个寄存器的内容。

返回数据

| 名称 | 字节序号 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1 | 01H |
| 功能码 | 2 | 04H |
| 返回数据字节数 | 3 | 02H |
| 数据1（High） | 4 | 00H |
| 数据1（Low） | 5 | 01H |
| CRC校验 （Low Byte） | 6 | CRC（L） |
| CRC校验 （High Byte） | 7 | CRC（H） |

注：从地址为01H的模块中返回起始地址为1000H的1 个字的内容（阴影部分）

## 06H命令

——写单个寄存器

### 下传命令：

| 名称 | 字节序号 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1 | 01H |
| 功能码 | 2 | 06H |
| 寄存器地址（High Byte） | 3 | 10H |
| 寄存器地址（Low Byte） | 4 | 06H |
| 寄存器数据（High Byte） | 5 | 00H |
| 寄存器数据（Low Byte） | 6 | 01H |
| CRC校验（Low Byte） | 7 | CRC（L） |
| CRC校验（High Byte） | 8 | CRC（H） |

注：向1006H的寄存器中写入0001H数据（阴影部分）。

### 返回数据：

| 名称 | 字节序号 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1 | 01H |
| 功能码 | 2 | 06H |
| 寄存器地址（High byte） | 3 | 10 |
| 寄存器地址（Low byte） | 4 | 06H |
| 寄存器数据（High Byte） | 5 | 00H |
| 寄存器数据（Low Byte） | 6 | 01H |
| CRC校验（Low Byte） | 7 | CRC（L） |
| CRC校验（High Byte） | 8 | CRC（H） |

## SS-668D烟雾传感器寄存器定义：

设置（读取）数据参数寄存器定义

| 寄存器（HEX） | 读写（RW） | 类型（TYPE） | 描述 | 说明 数据存放均为Little Edian格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | RO | U16 | 烟雾告警状态 | 数据类型：无符号整型，高字节在前 0：代表正常，无告警 1：代表有烟雾告警 |
| 1001 | RW | U16 | 历史告警次数 | 数据类型：无符号整型，高字节在前 读取时：返回历史统计的告警累加次数 写入时：只能写入数据0，代表清除历史告警次数 |
| 1002 | RO | U16 | 软件版本号 | 数据类型：有符号整型，高字节在前 数据除以100即为实际软件版本号 |
| 1003 | NC | NC | NC | 预留 |
| 1004 | NC | NC | NC | 预留 |
| 1005 | WO | U16 | 波特率 | 数据类型：无符号整型，高字节在前 高字节为0，低字节数据范围0~4，分别表示波特率： 0:1200 1:2400 2:4800 3:9600 4:19200 默认：3代表9600bps |
| 1006 | WO | U16 | 设备地址 | 数据类型：无符号整型，高字节在前 高字节为0，低字节数据范围1~254 默认：1 |

注：RO代表只读 ， WO代表只写，RW代表可读可写