SS-668D烟雾传感器

使用说明书

一、概述

SS-668D烟雾传感器是一款适用于家居、商店、歌舞厅、仓库、机房等场所的485通讯输出型火灾预报警器，特别在机房监控场所广泛使用。本报警器具有供电范围宽，串行通信，灵感度高、稳定可靠、耗电小、美观耐用、使用方便等特点。

二、性能

供电电源：DC9V~DC30V

电    流：静态电流≤4mA  报警电流≤120mA

工作温度：-20℃~+60℃

相对湿度：≤95%RH（25℃±2℃）

输出形式：声光报警以及RS485通讯输出；地址（1~254）

报警声音：≥85db(3米)

烟雾灵敏度：符合UL217号标准，测试标准0.65~1.52%FT

浪涌（冲击）抗扰度：电源输入：线~线≥2KV  通讯输出：线~线≥2KV

三、功能

上电提醒：报警器上电后指示灯闪烁一次，蜂鸣器响一声，用来指示电源已经接通。

自检：手动按下测试按钮时，有声光报警，报警寄存器不更新数据。手动检测完成后，无需远程断电复位，当松开自检测试按钮后，声光报警自动恢复。

烟雾报警：正常情况下，报警器每隔40秒指示灯会自动闪烁一下。报警器每隔一定时间（约1秒）自动检测周围环境中的烟雾浓度，如烟雾浓度接近报警阀值，报警器开始进行智能运算。若运算结果达到或超过报警阀值，报警器开始声光报警，并更新报警寄存器数据和历史总告警次数数据。当周围环境的烟雾浓度降低到报警阀值以下时，报警器自动恢复正常工作状态。可通过485通讯方式获取报警寄存器数据和历史总告警次数数据。

输出：RS485/MODBUS-RTU通讯协议。默认地址1，默认波特率9600bps

四、安装与接线

在天花板上相距43~62.5mm的位置上打两个φ5mm的安装孔，用涨塞和螺钉固定报警器底座，连接电源线和通讯输出线。将报警器按正确方向扣在底座上，压下后顺时针方向旋紧。接通电源即可工作。接线如图1所示。

| 导线颜色 | 说 明 方形按钮 |
| --- | --- |
| 红色 | DC9V~DC30V |
| 黑色 | GND |
| 黄色 | RS485+ |
| 绿色 | RS485- |

表1 导线接线说明

- 注意事项

1、安装前须仔细阅读说明书，不正确使用将导致传感器损坏或影响传感器性能。2、避免安装在高风速、高湿度的地方，否则会影响灵敏度。

3、为了保持传感器良好工作状态，每隔6个月需要清洁及测试传感器。具体方法：先把电源关掉，用软毛刷轻扫灰尘便可，再把电源启动并进行测试。

4、不宜适用场所

- 正常情况下有烟滞留的场所；

- 有较大粉尘、水雾、蒸气、油雾污染、腐蚀气体的场所；

- 相对湿度大于95%；

- 通风速度大于5M/秒。