DCV-600D数字型直流电压传感器用户手册(Ver1.0)

一.概述

DCV-600D数字型直流电压传感器是一种检测直流电压值并将直流电压数字化通过RS485

传输的电压检测传感器。该传感器可自适应0~600V内的各种量程输入，精度高，延时小

稳定可靠。适用于机房、基站，数据中心，铁路，电力等领域的直流电压配电检测以及蓄

电池组的直流电压检测等场合。

二.特点

(  提供RS485通讯，可软件设定通讯地址1-254和波特率1200-19200bps；

(  内部具有四个档位，可根据输入电压值自动灵活调节来提高测量精度；

(  可软件对直流电压测量周期进行设置，最小测量周期为1秒；

(  属精密型直流电压采集器，线性度高，输出信号与输入信号和供电电源互相隔离；

(  通讯协议采用标准modbus-RTU协议；                                         图1 DCV-600D产品示意图

(  传感器的外壳阻燃、绝缘纤维，标准35mm导轨安装；

(  传感器的接线端子采用高可靠、大电流、易接线的标准5.08mm间距端子；

三.技术指标

- 供电电源：9~60VDC

- 测量范围：0~600VDC输入，最大检测值为650VDC

- 测量精度：±0.2%（满量程误差）

- 输出形式：485通讯（MODBUS-RTU协议）

- 检测周期：1~255秒可设置(出厂检测周期为1秒)

- 采集周期：不小于200ms，推荐使用300ms以上

(	通讯距离：独立传输最大1000米；

(	工作电流：<20mA；

- 工作环境：-20 ( 60(C，10 ( 98%RH；

(	尺    寸： 95x 37x 30 mm；

(	重    量： 小于100g。

四.接线说明

DCV-600D接线如图2所示：

1、2脚为电源输入引脚（1：正     2：负）；

4、5脚为通讯引脚（4：RS485+     5：RS485-）

6脚为被检测的直流电压输入正极

8脚为被检测的直流电压输入负极

图2 DCV-600D接线示意图

五.安装、检测方法

安装：传感器可固定在标准35mm凹型DIN导轨槽。安装示意

图如图3所示。

检测：1、按照接线说明，将供电电源线，485通讯线，被检测的直流信号

线接入DCV-600D的对应端子。接线时请检查接线极性，供电电源

极性接反将不会工作，输入信号极性接反将检测不出电压值。

2、给传感器上电（9~60V电源均可），上电后红色电源灯常亮，绿

色运行灯闪烁，表示供电正常；

- 使用DCV-600D配套调试软件，读取采集的数据即可。

深圳市柏特瑞电子有限公司

深圳市福田区园岭街道上林社区八卦四路10号中浩大厦1001

电话：0755-82451098

传真：0755-82450293

网站：www.btr.cn

服务热线：4006 010 983

# Text boxes

图3 DCV-600D安装示意图