BTR-VJ38 三相三线交流电压传感器

安装使用说明书

本产品使用时，注意安全，勿用金属工具乱碰、乱动

一、特点：

- 属模拟量传感器，专为机房动力、空调设备等交流电压测量设计；

- 交流电压传感器的外壳阻燃、绝缘纤维，标准35mm导轨安装；

- 交流电压传感器的接线端子采用高可靠、易接线的标准端子；

- 高精度，低功耗，高稳定性，高性价比；

二、技术参数、接口形式：

- 供电电压：   12VDC

- 供电电流：〈10mA;

- 输入信号：0500VAC

输出形式：输出0-5V

- 精       度：0.5级

- 隔离耐压：≥2500VDC；

- 工作环境：-10  55C，0~98%RH；

- 尺    寸： 95 x 76 x 37 mm；

- 重  量：139g

三、典型应用：

- 电力系统中对一回路的电压检测；

- 三相电机的供电电压检测；

四、安装图、接线图：

A    B   C

三相交流输入

电源

+AB信号输出

+CA信号输出

+BC信号输出

连线图

1    2    3   4    5

6    7    8    9

-    +

五、 安装、检测方法：

- 交流电压传感器配合数据采集器测量交流电压；

- 将传感器安装固定在设备附近，信号线一定要加保险；

- 第一路输出对应CA之间的线电压值，第二路输出对应AB之间的线电压值，第三路

输 出对应BC之间的线电压值；

- 按上图断电接线。加电后传感器进入正 常工作状态；

- 产品使用接线不能错位，输出信号一定要与辅助电源共地；

- 加上输入信号后，输出信号随信号大小变化而变化；

- 没有专业人员指导，请勿乱动、乱碰、乱拆传感器；