TH-800V温湿度传感器安装使用说明书

一.概述

TH-800V是一种检测环境温湿度的智能传感器，该产品采用大屏幕液晶实

时显示当前环境的温湿度值。

TH-800V温湿度传感器可以通过设置阈值的方式，对温湿度的变化做出响

应，打开对应开关量，可用于报警、环境温湿度自动调节或其它对温湿度要求

较高的场合迅速做出响应。并且对传感器传回的数据进行D A转换以电压形式

输出模拟量，以备在需要时使用。本产品适用于数据机房、通讯基站、计算机、

机房、精密车间、仓库、温棚等场所的温湿度检测。                                图1 TH-800V

二.特点

( 属精密型温湿度传感器；

( 经可溯源标准检验，精度高并具备程序校准精度功能，低功耗、高稳定性；

( 提供LCD段码显示，便于实时观察;

( 提供温湿度电压模拟量输出，开关量告警输出；

( 通过按键设定温度阈值和湿度阈值，超出设定阈值触发告警动作；

( 阻燃绝缘纤维外壳，采用3.81mm间距升降式接线端子，安全可靠，以及方便的壁挂安装方式；

三.技术指标

( 供电电源：推荐使用12V直流电源（或9～30VDC）

( 测温范围：－20 ～60℃

( 测湿范围：0 ～100％RH

( 精    度：温度+ 0.5℃（满量程），湿度+3%RH（25℃时）；

( 模拟量输出：温度-20℃～60℃对应0～5V， 湿度0～100%RH对应0～5V

( 开关量输出：负载电压350V，持续负载电流0.12A，峰值0.3A，开路阻抗大于1MΩ，导通阻抗小于25Ω

( 工作环境：－20℃ ( 60℃，10 ( 95%RH无冷凝

( 存储温度：－40℃ ( 80℃

( 整机功耗：小于0.17W

( 外观尺寸：86×86×30mm

( 重    量：100g

四.典型应用

图2  应用图

五.按键说明

(	“确认”：按住“确认”按键持续约三秒，设备进入参数设置状态；

在参数设置状态下，单击该按键可选择设置温度上限、下限、湿度上限、下限。无操作自动返回。

在参数设置状态下，长按“确认”按键3秒以上返回正常工作状态，同时保存设置参数。

(	“上调”：单击该按键使选定值 +1。

(	“下调”：单击该按键使选定值 -1。

提示：温度阈值设置范围0-60℃，湿度阈值设置范围0-100%RH。

温度上下限缺省值为10、35，湿度上下限缺省值30、85。

六.温湿度输出计算公式

( T+和H+端是电压输出端。如果只用于单温度，则只接T+端；如果只用于单湿度，则只接H+端；

( 温度与输出电压计算公式：  测量温度 = (温度输出电压值/5V)*80-20 (对应-20℃～60℃)；

( 湿度与输出电压计算公式：  测量湿度 =（湿度输出电压值/5V)*100% ；

七.电磁兼容

( 静电放电抗干扰检验:参照标准IEC61000-4-2 (GB/T17626.2)；

( 工频磁场抗扰度检验: 参照标准IEC61000-4-8 (GB/T17626.8)；

( 浪涌（冲击）抗扰度试验：参照标准IEC61000-4-5(GB/T17626.5)

( 快速瞬变: 参照标准IEC61000-4-4 (GB/T17626.4)；

( 安全要求: 参照标准IEC61010-1 (GB/T4793.1)。

八.接线端子示意图

J2接线端子说明：

VCC ：接直流电源正极；

GND ：接直流电源负极；

T1T2：温度告警开关量输出；

H1H2：湿度告警开关量输出；

T+：温度模拟量输出接口；

H+：湿度模拟量输出接口；

图3 PCB接线端子

九.安装尺寸

两挂墙孔中心间距：59mm

1.将TH-800V后盖打开；

2.将螺丝装钉在墙面上，两螺丝间距为58-60mm；

3.旋紧螺丝将TH-800V的后盖固定在墙上；

4.按接线端子示意图正确接入电源线、通讯线；

5.检查无误后将TH-800V合上后盖。

# Text boxes

图4 TH-800V后盖图及安装尺寸