深圳市柏特瑞电子限公司

HW-1086-1螺旋式水浸检测线说明书（环保）

产品概述

HW-1086螺旋式水浸检测线是深圳市柏特瑞电子有限公司专利产品，主要适用于数据中心底层地板、电信室、暖通空调设备区、管道、电力室、贮存区、大水槽与屋顶等漏水检测。

HW-1086螺旋式水浸检测线有标准长度和定制两种，标准长度的线缆一端是终止端子，一端是连接线头，便于简单快速的安装，可满足各种检测范围需要。

HW-1086螺旋式水浸检测线与HW-58水浸适配器配合使用，对水浸提前预警，有助于降低由于水浸等带来的危害。

主要特点和优点

- 采用绝缘聚合物材料，持久耐用、易清洁；

- 检测线缆采用螺旋式，强度和柔韧度好，可弯曲，高度灵活性；

- 检测线外表光滑有利于线缆快速干燥；

- 可选标准长度和定制长度；

- 螺旋式设计能有效的避免误报警；

- 易于安装；

- 环保卫生。

技术参数

- 长度可选：2m、10m、20m、30m、或定制。

- 探测密度：全线程；

- 螺旋体直径：6-8mm；

- 传感线间距：6-10mm;

安装及应用

- 将 HW-1086 螺旋式水浸检测线用配用的安装配件固定在探测区域；

- 将水浸检测线分别接到 HW-58 水浸适配器上的 6/7、8/9 端；

| 深圳市柏特瑞电子有限公司 http://www.btr.cn | 本说明书本公司拥有最终解释权，并保留更改权利！ |
| --- | --- |
| Tel:0755-82451098 FAX:0755-82450293 | Add：深圳市福田区八卦四路中浩大厦1588 | 1 |

深圳市柏特瑞电子限公司

- HW-58 水浸适配器的 1、2 端是电源接入端，4、5 是输出端，接到数据采集器上；

- HW-58 水浸适配器上电后，绿色指示灯亮，表示供电正常；

- 当检测区域发生水浸时，红色的告警指示灯亮，并向采集器输出短路报警信号，水浸解除，红灯灭，HW-58 又处于警戒状态；或者输出开路报警信号（跳线选择）；

- 根据现场地面潮湿水浸情况旋转旋钮开关调节水浸适配器的灵敏度，亦可用于地面过于潮湿告警检测。

| 深圳市柏特瑞电子有限公司 http://www.btr.cn | 本说明书本公司拥有最终解释权，并保留更改权利！ |
| --- | --- |
| Tel:0755-82451098 FAX:0755-82450293 | Add：深圳市福田区八卦四路中浩大厦1588 | 2 |