HW-58D智能水浸传感器通讯协议

（MODBUS-RTU） V1.2

概要

HW-58D智能水浸传感器遵循MODBUS  RTU规约，MODBUS协议采用主/从通讯方式，主机发送请求，从机收到属于从机的正确数据后响应主机请求。在协议中主机为上位机，智能水浸传感器为从机。波特率默认为9600.默认地址为1

# 协议格式

通信采用Modbus通信协议功能代码：

03H —— 读单个或连续多个寄存器    (读取保存寄存器)

04H —— 读单个或连续多个寄存器   （读取输入寄存器）

06H —— 写单个寄存器

RTU命令格式及示例：

## 03H（04H） 命令

——读一个保持寄存器（功能码04H与03H的命令格式相同）

| 名 称 | 字节序号 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1 | 01H |
| 功能码 | 2 | 03H |
| 寄存器地址（High Byte） | 3 | 00H |
| 寄存器地址（Low Byte） | 4 | 05H |
| 数据数量（N）（High Byte） | 5 | 00H |
| 数据数量（N）（Low Byte） | 6 | 01H |
| CRC校验 （Low Byte） | 7 | CRC（L） |
| CRC校验 （High Byte） | 8 | CRC（H） |

注：从地址为01H的模块中读取起始地址为0005H的1个寄存器的内容。

返回数据

| 名称 | 字节序号 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1 | 01H |
| 功能码 | 2 | 03H |
| 返回数据字节数 | 3 | 02H |
| 数据1（High） | 4 | 00H |
| 数据1（Low） | 5 | 01H |
| CRC校验 （Low Byte） | 8 | CRC（L） |
| CRC校验 （High Byte） | 9 | CRC（H） |

注：从地址为01H的模块中返回起始地址为0005H的1 个字的内容（阴影部分）

——读两个保持寄存器（功能码04H与03H的命令格式相同）

### 下传命令：

| 名 称 | 字节序号 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1 | 01H |
| 功能码 | 2 | 03H |
| 寄存器地址（High Byte） | 3 | 00H |
| 寄存器地址（Low Byte） | 4 | 00H |
| 数据数量（N）（High Byte） | 5 | 00H |
| 数据数量（N）（Low Byte） | 6 | 02H |
| CRC校验 （Low Byte） | 7 | CRC（L） |
| CRC校验 （High Byte） | 8 | CRC（H） |

注：从地址为01H的模块中读取起始地址为0000H的连续2 个字的内容。

### 返回数据：

| 名称 | 字节序号 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1 | 01H |
| 功能码 | 2 | 03H |
| 返回数据字节数 | 3 | 04H |
| 数据1（High） | 4 | 00H |
| 数据1（Low） | 5 | 01H |
| 数据2（High） | 6 | 00H |
| 数据2（Low） | 7 | 02H |
| CRC校验 （Low Byte） | 8 | CRC（L） |
| CRC校验 （High Byte） | 9 | CRC（H） |

注：从地址为01H的模块中返回起始地址为0000H的连续2 个字的内容（阴影部分）。

## 06H命令

——写单个寄存器

### 下传命令：

| 名称 | 字节序号 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1 | 01H |
| 功能码 | 2 | 06H |
| 寄存器地址（High Byte） | 3 | 00H |
| 寄存器地址（Low Byte） | 4 | 03H |
| 寄存器数据（High Byte） | 5 | 00H |
| 寄存器数据（Low Byte） | 6 | 01H |
| CRC校验（Low Byte） | 7 | CRC（L） |
| CRC校验（High Byte） | 8 | CRC（H） |

注：向0003H的寄存器中写入0002H数据（阴影部分）。

### 返回数据：

| 名称 | 字节序号 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1 | 01H |
| 功能码 | 2 | 06H |
| 寄存器地址（High byte） | 3 | 00 |
| 寄存器地址（Low byte） | 4 | 03H |
| 寄存器数据（High Byte） | 5 | 00H |
| 寄存器数据（Low Byte） | 6 | 01H |
| CRC校验（Low Byte） | 7 | CRC（L） |
| CRC校验（High Byte） | 8 | CRC（H） |

## 光电探针式水浸传感器寄存器定义：

设置（读取）数据参数寄存器定义（高字节在前，低字节在后）

| 寄存器（HEX） | 读写（RW） | 类型（TYPE） | 描述 | 说明 数据存放均为Little Edian格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | RO | U16 | 告警状态 | 0：表示不告警 1：表示发生漏水告警 2：表示发生断线告警 |
| 0001 | RW | U16 | 告警延时 | 数据范围0~120 单位：秒 当数据设置为0时代表不启用告警延时 |
| 0002 | RW | U16 | 告警灵敏度 | 数据为1，2，3。 1对应灵敏度为高，2对应灵敏度为中，3对应灵敏度为低。 |
| 0003 | RO | U16 | 版本号 | 数据位除以10为最终数据，保留一位小数 |
| 0004 | RO | U16 | 预留 |  |
| 0005 | RO | U16 | 预留 |  |
| 0006 | RO | U16 | 预留 |  |
| 0008 | WO | U16 | 设备地址 | 数据范围：1~254 |
| 0009 | WO | U16 | 设备波特率 | 数据位为:0~4 数据0对应波特率1200，数据1对应波特率2400，数据2对应波特率4800，数据 3对应波特率9600，数据4对应波特率19200 |
| 000A | WR | U16 | 蜂鸣器使能 | 0代表关闭 1代表打开 |
| 000B | WR | U16 | 漏水感应线型号 | 0代表：HW-1085或者HW-1086（默认配置） 1代表：HW-1018 |