TH-802C智能温湿度通讯协议文档

（MODBUS-RTU） V1.2

修订记录：

| 版本号 | 修订人 | 修订日期 | 修订描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.2 | 任万鹏 | 2017/11/20 | 增加露点读取功能 |

TH-802C智能温湿度通讯协议文档

（MODBUS-RTU） V1.2

概要

TH-802C智能温湿度传感器遵循MODBUS-RTU规约，MODBUS协议采用主/从通讯方式，主机发送请求，从机收到属于从机的正确数据后响应主机请求。在协议中主机为上位机，TH-802C温湿度传感器为从机。波特率规定为9600.默认地址为1

# 协议格式

# 通信采用Modbus通信协议功能代码：

03H,04H —— 读输入寄存器

06H —— 写单个寄存器

RTU命令格式及示例：

## 03H或04H 命令

## ——读输入寄存器

| 名 称 | 字节序号 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1 | 01H |
| 功能码 | 2 | 04H |
| 寄存器地址（High Byte） | 3 | 00H |
| 寄存器地址（Low Byte） | 4 | 00H |
| 数据数量（N）（High Byte） | 5 | 00H |
| 数据数量（N）（Low Byte） | 6 | 01H |
| CRC校验 （Low Byte） | 7 | CRC（L） |
| CRC校验 （High Byte） | 8 | CRC（H） |

注：从地址为01H的模块中读取起始地址为0000H的1个寄存器的内容。

返回数据

| 名称 | 字节序号 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1 | 01H |
| 功能码 | 2 | 04H |
| 返回数据字节数 | 3 | 02H |
| 数据1（High） | 4 | 00H |
| 数据1（Low） | 5 | 01H |
| CRC校验 （Low Byte） | 6 | CRC（L） |
| CRC校验 （High Byte） | 7 | CRC（H） |

注：从地址为01H的模块中返回起始地址为0000H的1 个字的内容（阴影部分）

## 06H命令

——写单个寄存器

### 下传命令：

| 名称 | 字节序号 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1 | 01H |
| 功能码 | 2 | 06H |
| 寄存器地址（High Byte） | 3 | 00H |
| 寄存器地址（Low Byte） | 4 | 03H |
| 寄存器数据（High Byte） | 5 | 00H |
| 寄存器数据（Low Byte） | 6 | 01H |
| CRC校验（Low Byte） | 7 | CRC（L） |
| CRC校验（High Byte） | 8 | CRC（H） |

注：向0003H的寄存器中写入0001H数据（阴影部分）。

### 返回数据：

| 名称 | 字节序号 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1 | 01H |
| 功能码 | 2 | 06H |
| 寄存器地址（High byte） | 3 | 00 |
| 寄存器地址（Low byte） | 4 | 03H |
| 寄存器数据（High Byte） | 5 | 00H |
| 寄存器数据（Low Byte） | 6 | 01H |
| CRC校验（Low Byte） | 7 | CRC（L） |
| CRC校验（High Byte） | 8 | CRC（H） |

## TH-802C智能温湿度传感器寄存器定义：

设置（读取）数据参数寄存器定义

| 寄存器（HEX） | 读写（RW） | 类型（TYPE） | 描述 | 说明 数据存放均为Little Edian格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | RO | S16 | 温度数据 | 数据类型：有符号整型，高字节在前 最高位bit(15):符号位，1表示负号，0表示正号 bit(0~14):数据位，数据除以10即为实际检测到的温度值。 |
| 0001 | RO | U16 | 湿度数据 | 数据类型：无符号整型，高字节在前 bit(0~15):数据位，数据除以10即为实际检测到的湿度值。 |
| 0002 | RO | S16 | 露点数据 | 数据类型：有符号整型，高字节在前 最高位bit(15):符号位，1表示负号，0表示正号 bit(0~14):数据位，数据除以10即为实际检测到的露点值。 |
| 0003 | NC | NC | NC | 预留 |
| 0004 | RW | U16 | 温度偏移量 | 数据类型：无符号整型，高字节在前 高字节为0，低字节数据范围0~100，表示-5.0℃到5.0℃的温度偏移量（1个单位数据代表0.1摄氏度的温度偏移量） 默认值：50,无偏移 |
| 0005 | RW | U16 | 湿度偏移量 | 数据类型：无符号整型，高字节在前 高字节为0，低字节数据范围1~199，表示-9.9%RH到9.9%RH的湿度偏移量（1个单位数据代表0.1%RH的湿度偏移量） 默认值：100，无偏移 |
| 0006 | WO | U16 | 波特率 | 数据类型：无符号整型，高字节在前 高字节为0，低字节数据范围0~4，分别表示波特率： 0:1200 1:2400 2:4800 3:9600 4:19200 默认：3代表9600bps |
| 0007 | WO | U16 | 设备地址 | 数据类型：无符号整型，高字节在前 高字节为0，低字节数据范围0~255 默认：1 |