BLFK500P网络型霍尔直流电流传感器

通讯协议（Ver1.2）

1、概述

通信协议详细地描述了网络型霍尔直流电流传感器的输入和输出命令、信息和数据，以便第三方使用和开发。

1.1通信协议的作用

使信息和数据在上位机（主站）和网络型霍尔直流电流传感器之间有效地传递，允许访问网络型霍尔直流电流传感器的所有测量数据。

网络型霍尔直流电流传感器可以实时采集直流电流的值,具备一个RS485通讯口，能满足直流电流监控系统的基本要求。其功能和技术指标参见用户手册。

网络型霍尔直流电流传感器通信协议（Ver1.0）采用MODBUS  RTU协议,本协议规定了应用系统中主机与网络型霍尔直流电流传感器之间，在应用层的通信协议，它在应用系统中所处的位置如下图所示：

主机

本协议所处的位置

RS485

从机:   网络型霍尔直流传感器

1.2 物理接口：

连接上位机的主通信口，采用标准串行RS485通讯口，使用接线端子。

信息传输方式为异步方式，起始位1位，数据位8位，停止位1位，无校验。

数据传输缺省速率为9600b/s

2、MODBU RTU通信协议详述

2．1 协议基本规则

以下规则确定在回路控制器和其他串行通信回路中设备的通信规则。

- 所有回路通信应遵照主/从方式。在这种方式下，信息和数据在单个主站和从站（监控设备）之间传递。

- 主站将初始化和控制所有在通信回路上传递的信息。

- 无论如何都不能从一个从站开始通信。

- 所有环路上的通信都以“打包”方式发生。一个包裹就是一个简单的字符串（每个字符串8位），一个包裹中最多可含255个字节。组成这个包裹的字节构成标准异步串行数据，并按8位数据位，1位停止位，无校验位的方式传递。串行数据流由类似于RS232C中使用的设备产生。

- 所有回路上的传送均分为两种打包方式：

A) 主/从传送

B) 从/主传送

- 若主站或任何从站接收到含有未知命令的包裹，则该包裹将被忽略，且接收站不予响应。

2．2数据帧结构描述

每个数据帧组成如下：

RTU模式

地址
	功能代码
	数据数量
	数据1
	...

…
	数据n
	CRC 16位校验（低字节在前）

3、传输格式

(1)命令报文格式

读数据：

| 地址 | 功能码 | 数据起始地址高字节 | 数据起始地址低字节 | 数据个数 高字节 | 数据个数 低字节 | CRC 16位校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| address | 04 |  |  |  |  | 低字节在前 |

返回：

| 地址 | 功能码 | 字节长度 | 数据1输入 | 数据2输入 | … | CRC16位校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| address | 04 |  | 高字节在前 |  |  | 低字节在前 |

注明：该功能码读取的数据地址范围是从0x0000 到0x0008，数据个数为1到5。数据内容为：电流值、原边线圈匝数、设备地址、波特率、电流数据调整系数。具体内容见下表（网络型霍尔直流电流传感器内部报文信息）。

参数设置：

| 地址 | 功能码 | 数据起始地址高字节 | 数据起始地址低字节 | 设置数据 高字节 | 设置数据 低字节 | CRC 16位校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| address | 06 |  |  |  |  | 低字节在前 |

返回：

| 地址 | 功能码 | 字节长度 | 设置后数据 | 设置后数据 | CRC16位校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| address | 06 |  | 高字节 | 低字节 | 低字节在前 |

注明：该功能可依次设置以下内容：设置原边线圈匝数，设置产品地址、设置通讯波特率、电流数据调整系数、设置电流零点（较零）。对应数据地址见下表（网络型霍尔直流电流传感器内部报文信息）。

原边线圈匝数为用户穿入网络型霍尔直流传感器穿孔环中的导线匝数，线圈匝数可设置的数据范围是1~10.

产品地址的范围是0到255，通讯波特率的设置值为1200，2400，4800，9600，19200.

设置电流数据调整系数的数据范围是900~1100，否则指令无效

设置电流零点时数据段的数据必须为0，否则指令无效。由于各地的地磁场不一样，所以有可能导致该网络型霍尔直流传感器在零输入时电流不归零的情况，如果不归零，请在零输入时设置该寄存器的值为零即可使传感器归零。

帧格式（10位）

| 起始位 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、网络型霍尔直流电流传感器内部报文信息

| 数据地址 | 数据信息 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 | 直流电流值 | 十六进制表示，高位在前，低位在后，数据除以10为所得值 Bit(15)为为符号位，0代表正电流，1代表负电流。其余位bit（14-0）为直流电流数据的绝对值。 （只读） |
| 0x0002 | 原边线圈匝数 | 十六进制表示，高位在前，低位在后 写入数据时数据范围为1~10 （可读可写） |
| 0x0004 | 设备地址 | 十六进制表示，高位在前，低位在后 （可读可写） |
| 0x0006 | 设备波特率 | 十六进制表示，高位在前，低位在后 （可读可写） |
| 0x0008 | 电流数据调整系数 | 十六进制表示，高位在前，低位在后 （可读可写） |
| 0x000A | 电流较零 | 十六进制表示，高位在前，低位在后 写入的数据必须为零，否则无效。 （只写） |
| 0x000C | 电流较机 | 十六进制表示，高位在前，低位在后 （只写） 写入数据必须为AA55 |

网络型霍尔直流电流传感器中，上位机读取数据每次间隔时间不小于500ms,推荐值1s。