## RS-816D空调遥控器通讯协议(V1.1)

- 硬件协议

空调遥控器与监控主机之间采用RS485连接，默认波特率9600，校验方式为N/8/1，需要其它格式的产品需要定制。

- 发命令格式（监控主机发送到空调遥控器）

| 第1字节 | 第2字节 | 第3字节 | 第4字节 | 第5字节 | 第6字节 | 第7字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同步字节（7EH） | 主机地址 | 遥控器地址 | 命令码 | 数据1 | 数据2 | 累加和 |

说明：发命令的长度固定，共7个字节。

同步字节：固定为0x7E

主机地址：00H-FFH（0-255）

遥控器地址：00H-0FH（0-15）

命令码：

00：发码

01：学习

数据1（第5字节）：

空调编号选择位：00选空调1，01选空调2

数据2（第6字节）：

| D2-D0 模式值 | 000 | 制冷 |
| --- | --- | --- |
|  | 001 | 制热 |
|  | 010 | 抽湿 |
|  | 011 | 自动 |
| D3 电源 | 0 | 关机 |
|  | 1 | 开机 |
| D7-D4 温度值 | 0000 | 23度 |
|  | 0001 | 24度 |
|  | 0010 | 25度 |
|  | 0011 | 26度 |
|  | 0100 | 27度 |
|  | 0101 | 28度 |
|  | 0110 | 29度 |
|  | 0111 | 30度 |

校验和（第7字节）：

第2-6字节的累加和（转义前的累加和）；

- 回应信号格式（空调遥控器发送到监控主机）

第四字节为F2，第五字节为55H，第六字节为55H；

| 第1字节 | 第2字节 | 第3字节 | 第4字节 | 第5字节 | 第6字节 | 第7字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同步字节（7EH） | 主机地址（0-255） | 遥控器地址（0-15） | F2H | 55H | 55H | 校验(累加和) |

空调遥控器接收到监控主机发来的设置数据包后立即处理，如果数据包正确，立即发回确认信号，否则不发回任何数据，等待接收新的指令和数据。

监控主机在发出命令后2秒还没有收到回应则重发，三次后视为失败。

- 回应信号的转义处理

同步字节（0x7E）后的字节（包括校验码在内）如有以下几种情况，需使用转义符：值为7EH或7DH或小于20H。

转义字符：7DH为转义字符，转义符后的字节的第6位取反(BIT5)。例如：7EH表示为7D5E，7DH表示为7D5D，01H表示为7D21。

- 注意事项

    - 上位机往下发的命令长度不做转义处理，固定为7字节；

    - 下位机往上发的回应信号，转义前为7字节，此时要算出校验码，发送时才做转义处理，由于转义字符的存在，上位机实际接收到的数据长度可能大于7字节，这是为了确保接收到的数据中，数据7EH只能作为同步字节出现；

    - 关机命令中，只要关机位（第四位，BIT3）为0，其余各位无效；

温度采集部分通讯协议格式

一、指令传输格式：

2b            2b            1b             2b           N/A            2b

| F | A | C | SIZE | INFO | CHECKSUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

F ：帧标志

A ：地址

C ：命令类型

SIZE       ：字节数

INFO       ：信息段

CHECKSUM ：校验和

1、帧标志

PC                   遥控器：14H，3EH

遥控器                 PC机：27H，3EH

2、地址

PC                     监控仪：PC地址（1B）, 遥控器地址（1B）

遥控器                  PC机：遥控器地址（1B）, PC地址（1B）

注：（PC地址字节为0x00）

- 命令号（COMMAND）的定义

| 命令码 | 说明 |
| --- | --- |
| 00 | 读温度数据 |
| 01 | 更改波特率 |
| 02 | 更改地址 |
| 03 | 读取空调状态数据 |
| 04 | 读版本号 |
| 05 | 设置空调来电自启动 |

4、SIZE的说明（指示数据段Info的字节个数）

发送时：高8位在前，低8位在后

读取温度和版本号时SIZE字节必须为0x0000，否则无响应。此时Info数据段内容为空。

更改波特率，地址，来电自启使能位时SIZE字节必须为0x0002，否则无响应。此时Info数据段的2个字节数据代表所要设置的参数信息，高字节在前，低字节在后。

5、Info的定义

| 命令 | 读写方式 | 指令方向 | 数据长度 | Info段数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（命令码00） | 只读 | 发送 | 0x0000 | 发送时：数据为空 |
|  |  | 返回 | 0x0002 | 返回时： 十六进制数据 高字节在前，低字节在后 Bit(15)为温度符号位：0正1负 Bit(4)~Bit(11)为温度整数部分 Bit(0)~Bit(3)为温度小数部分 |
| 波特率（命令码01） | 只写 | 发送 | 0x0002 | 发送时：十六进制数据（整形） 高字节在前，低字节在后 波特率设置范围1200 -- 38400 |
|  |  | 返回 | 0x0002 | 返回时：同发送数据 |
| 地址（命令码02） | 只写 | 发送 | 0x0002 | 发送时：十六进制数据（整形） 高字节在前，低字节在后，高字节必须为0x00 地址设置范围0--255 |
|  |  | 返回 | 0x0002 | 返回时：同发送数据 |
| 空调运行状态 （命令码03） | 只读 | 发送 | 0x0002 | 发送时： 高字节代表所要读取的空调号 00：代表空调1 01：代表空调2 低字节必须为0x00 |
|  |  | 返回 | 0x0002 | 返回时： 高字节代表所读取的空调号 00：代表空调1 01：代表空调2 低字节为所读取的对应空调状态，低字节数据类型格式为“发命令格式”中“数据2”类型相同。即bit0~bit2代表模式位，bit3代表开关机位，bit4~bit7代表温度 |
| 版本号（命令码04） | 只读 | 发送 | 0x0000 | 发送时：数据为空 |
|  |  | 返回 | 0x0004 | 返回时：十六进制数据（ASCII） 高字节在前，低字节在后 版本号格式为：Vx.x |
| 来电自启使能位 （命令码05） | 只写 | 发送 | 0x0002 | 发送时：十六进制数据（整形） 高字节在前，低字节在后 0x0001：开启来电自启动功能 0x0000：关闭来电自启动功能 |
|  |  | 返回 | 0x0002 | 返回时：同发送数据 |

6、CheckSum

校验码算法为除第一个字节外其他全部字节之和再取反(用十六位数据表示)

7、帧格式（10位）

| 起始位 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 发实时数据  (00)

Info字段为空

- 实时数据  （00）

Info字段为2B的温度值  ：高8位在前，低8位在后