TEM-B64A温度循检仪通信协议

- 概述

本协议规定了集中监控系统中主机与温度循检仪之间在应用层的通信协议，硬件传输形式为RS485。

- 传输格式

| 字节数 | 2 | 2 | 1 | 2 | N/A | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | FLAG | ADDR | CMD | SIZE | INFO | CHECKSUM |
| 说明 | 帧标志 | 地址 | 命令字节 | 数据长度 | 数据内容 | 校验码 |

- 帧标志

监控主机发往TEM－B64A时为：14H，3FH

TEM－B64A发往监控主机时为：27H，3FH

- 地址

监控主机发往TEM－B64A时为：主机地址（1B），TEM－B64A地址（1B）

TEM－B64A发往监控主机时为：TEM－B64A地址（1B），PC地址（1B）

- 命令号（COMMAND）的定义

| 命令字节 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 读取实时数据 | 所读数据除以10 |
| 01 | 设置通道数 |  |
| 02 | 指定通道号确认芯片的SN号（半自动） |  |
| 03 | 指定通道号读取已经确认了的SN号 |  |
| 04 | 指定通道号确认芯片SN号（手动） |  |
| 05 | 全自动无序注册 |  |
| 06 | 读取开关量状态 |  |
| 07 | 读取4路PT100温度 | 所读数据除以10 |
| 08 | 读取软件版本号 |  |
| 09 | 4路低温探头校机 |  |
| 0A | 写温度偏移量 |  |
| 0B | 读取DS18B20温度和4路PT100温度实时数据 | 所读数据除以10 |
| 0C | 读取已经确认的通道数 |  |
| 0D | 读取温度偏移量 | 所读数据除以10 |
| 10 | 读取设备时间 |  |
| 11 | 设置设备时间 |  |
| 12 | 读取设备保存的温度记录 | 所读数据除以10 |
| 13 | 设置设备主动记录温度时间 |  |
| 14 | 读取设备主动记录温度时间 |  |
| 15 | 擦除记录 |  |
| 16 | 整体擦除ID号 |  |

- SIZE的说明

发送时：高8位在前，低8位在后

- Info的定义

- 读取实时数据(00)

发命令：Info字段为空

回复：Info字段为2～128字节，每个数据2个字节，高8位在前，低8位在后，长度可变，最多128字节，最少2字节，代表1~64路温度。

举例：

说明：以下所有举例都假设上位机器地址为1、下位机地址为2；所有数据都为十六进制，用空格隔开；xx表示用户数据；kk表示校验码

上对下：143F   01 02   00   0000   kkkk

下对上：273F   02 01   00   0010   xx …xx   kkkk

- 设置通道数(01)

发命令：Info字段为1字节，内容为1～64，代表最多有多少个温度通道。

回复：Info字段为1字节，设置成功，则返回通道数，否则返回0。

- 指定通道号确认芯片SN号（半自动02）

说明：该命令用于将单个TEM-300A温度探头的SN号读出，并与通道号挂钩，保存在TEM-B64内部，发送该命令时，1-WIRE总线上只能接一个TEM-300A探头，而且该探头不得重复使用。

发命令：Info字段为1字节，代表当前需要设置的通道号。

回复：Info字段为8字节，如果设置成功，则返回TEM-300A的SN号（8字节），如果指定的通道号大于已经设定的最大通道数，则返回全0，如果读取到的SN号无效，则返回全FF。

- 指定通道号读取已经确认了的SN号(03)

发命令：Info字段为1字节，代表当前需要设置的通道号。

回复：Info字段为8字节，从TEM-B64内部读取该通道的TEM-300A的SN号并返回。

- 指定通道号确认芯片SN号（手动04）

说明：该命令用于将单个TEM-300A温度探头的SN号从上位机输入，并指明通道号。

发命令：Info字段为9字节，第一字节内容为1～64，代表最多有多少个温度通道；后8字节为该通道的SN号，必须以0x28开头。

回复：Info字段为1字节，如果设置成功，则返回0，如果指定的通道号大于已经设定的最大通道数，则返回1，如果SN号无效，则返回2。

- 全自动无序注册（05）

说明：该命令用于自动注册总线上的N个TEM-300A温度探头，并将读出的SN号保存在TEM-B64A内部，发送该命令时，1-WIRE总线上最多只能64个TEM-300A探头。

发命令：Info字段为0字节。

回复：Info字段为1字节，如果设置成功，则返回搜索到得TEM-300A探头个数（1字节）。

- 读取2位开关量状态（06）

说明：该命令用于读取2位开关量的状态，状态字范围：0-3，该位为1表示开关量闭合，否则为开路。

发命令：Info字段为0字节。

回复：Info字段为1字节。

- 读取4路PT100温度（07）

发命令：Info字段为空

回复：Info字段为16字节，每个数据2个字节，高8位在前，低8位在后，代表1~4路PT100的采集温度。16位数据的最高位为符号位，0表示正温度，1表示负温度；

- 读取软件版本号（08）

发命令：Info字段为空。

回复：Info字段为一个字节，代表软件版本号；

- 4路低温探头校机（09）

发命令：Info字段为4字节，第1个字节为00，第二个字节为02，第三个字节为02，第四个字节代表三种不同的阻值，其中01表示23欧姆电阻校机，02表示100欧姆校机，03表示143欧姆电阻校机。

回复：返回字段与发送字段相同。

- 写温度偏移量（0A）

发命令：Info字段为3字节，第1个字节为探头类别，01H代表铂电阻探头,02代表DS18B20探头。第二个字节代表通道号，范围：铂电阻探头0~3，DS18B20探头1~64。第三个字节代表修正值，其中80H代表0℃，0~7FH代表0~12.7℃，80H~FFH代表0~ -12.7℃。

回复：Info字段为1字节0xff；

例如：当设置偏移温度为-3.2℃时，则偏移值为0xa0；当设置偏移温度为3.2℃时，则偏移值为0x20；

- 读取DS18B20温度和4路PT100温度实时数据(0B)

发命令：Info字段为空

回复：Info字段为8+（2～128）个字节，每个数据2个字节，高8位在前，低8位在后，长度可变，最多8+128字节，最少10字节，代表4路PT100温度和1~64路DS18B20温度。

- 读取已经确认的通道号（0C）

发命令：Info字段为空

回复：Info字段为1  字节，设置成功，则返回通道数，否则返回0。

- 读取全部温度偏移量（0D）

发命令：Info字段为空。

回复：Info字段为68个字节，前64个字节分别代表DS18B20的64个探头偏移量，后4个字节代表铂电阻探头偏移量。

备注：4路PT100温度在前，DS18B20温度在后。

- 读取仪器时间（0x10）

发命令：Info字段为空，例如：14 3F 01 00 10 00 00 FF AF

回复：Info字段为7 字节，返回当前仪器时间。格式:”年-月-日-时-分-秒”

- 设置仪器时间（0x11）

14 3F 01 00 11 00 07 20 16 09 17 18 30 50 FE B9

发命令：Info字段为7字节，格式：“年-月-日-时-分-秒”

回复：Info字段为1 字节，设置成功，则返回1，否则返回0。

- 读取日志(0x12)

发命令：Info字段为1字节，代表当前需要读取的日志序号，序号为0时，代表要读取设备已经存在的日志数目。14 3F 01 00 12 00 01 00 FF AC

回复：读日志数量时返回为两个字节；否则字段为143 字节（前面7个字节为系统时间，随后的136个字节格式与命令0B返回的格式相同），

例如：14 3F 01 00 12 00 01 01 FF AB

注：记录为空的通道填充了-999.

- 设置主动记录时间间隔(0x13)

发命令：Info字段为1字节，代表当前需要设置的时间，合法数据范围是（1到60分钟）例如：14 3F 01 00 13 00 01 02 FF A9 设置为2分钟

回复：一个字节。设置成功则返回设置的时间。

- 读取主动记录时间间隔(0x14)

发命令：Info字段空。

回复：Info为一个字节，代表返回的时间，合法数据范围是1到60，单位是分钟。

- 删除数据记录(0x15)

发命令：数据长度为0，Info字段空。例如14 3F 01 00 15 00 00 FF AA

回复：Info为一个字节，1表示删除成功，0表示删除失败。

- 擦除全部ID(0x16)

发命令：数据长度为0，Info字段空。例如14 3F 01 00 16 00 00 FF A9

回复：Info为一个字节，1表示擦除成功，0表示擦除失败。（注：擦出完成需2s左右 ）

- CheckSum

校验码算法为除第一个字节外其他全部字节之和再取反

- 帧格式（10位）

| 起始位 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 实时数据计算方法

16位数据的最高位为符号位，0表示正温度，1表示负温度；

低15位表示温度的绝对值，单位为0.1摄氏度；

举例：0x8001表示-0.1摄氏度，0x00FF表示25.5摄氏度。

备注：在V2.2基础上增加了0x13,0x14,0x15,0x16三个功能