BRU04蓄电池内阻采集模块用户手册（Ver1.0）

一.概述

BRU04蓄电池内阻采集模块是一种能够采集铅蓄电池电压和内阻的

采集器，具有速度快、精度高、多节采集、高稳定性等特点。能通过

RS485获取远程数据。

BRU04蓄电池内阻采集模块每台最大支持4节铅蓄电池同时采集，配

备相应的采集主机最大能支持64节电池同时采集，可设置的数据采集更

新间隔，通过RS485串口通信模块与计算机进行通讯，实现计算机对蓄电

池信息的远程监控。适用于数据机房、通讯基站、计算机机房等配备铅蓄

电池组场所的电池监控。

图1 BRU04

二.特点

	属精密型采集器，可以实时获取电池电压、内阻信息

	经可溯源标准检验，速度快、精度高、高稳定性；

	最大支持4节电池同时采集，采集间隔可设置；

	RS485上传数据，配合我公司采集主机可获取蓄电池组电压、电流、内阻、温度等信息，方便管理；

	ABS阻燃绝缘外壳，以及 5.08mm间距接线端子，安全可靠；

	可多台级联，最多可级联16台，最大检测64节蓄电池；

三.技术指标

	供电电源：    48VDC±10%，Imax<50mA

- 电压采集范围：0  15 V；

- 内阻采集范围：1  100 mΩ；

- 数据分辨率：  电压0.01V   内阻0.01 mΩ

	精    度：    电压±0.2%（满量程）；内阻±1%；

	采集周期：    10  250s（可设置）；

	通讯参数：    波特率（1200、2400、4800、9600(默认)、19200），地址（0  15）默认地址为1；

	通讯距离：    大于1000米；

- 工作环境：    －20℃  60℃，10  90%RH

- 存储温度：    －40℃  80℃

- 整机功耗：    小于2.5W

	最大尺寸：    126×80×32mm

	重    量：    100g。

四.典型应用

图2  应用图

五.设置

	地址波特率设置：用于更改当前设备的地址和波特率。

地址：默认为1，可设置范围0  15。绿色指示灯(1248)可显示地址，指示灯点亮状态对应地址如下表。

○ 为灯熄灭状态，● 为灯点亮状态 。

| 地址0 |  |  |  | 地址1 |  |  |  | 地址2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 地址3 |  |  |  | 以此类推………. |  |  |  | 地址15 |  |  |  |
| ● | ● | ○ | ○ |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |
| 1 | 2 | 4 | 8 |  |  |  |  | 1 | 2 | 4 | 8 |

图3  指示灯示意图

波特率：默认为9600，可设置为1200、2400、4800、9600、19200。

  采集间隔：模块采集数据的间隔，也是数据更新的间隔。分别包含电压采集间隔和内阻采集间隔，如果内阻采

集间隔小于电压采集间隔，将自动跟随电压采集间隔。

电压:时间可设置区间为10  250秒，仅支持5的倍数，若设置非5的倍数，则自动更改为低于此数值的5的倍数。

内阻：时间可设置区间为10  250秒，仅支持10的倍数，若设置非10的倍数，则自动更改为低于此数值的10的倍数。

六.电磁兼容

- 静电放电抗干扰检验:参照标准IEC61000-4-2 (GB/T17626.2)；

- 工频磁场抗扰度检验: 参照标准IEC61000-4-8 (GB/T17626.8)；

- 浪涌（冲击）抗扰度试验：参照标准IEC61000-4-5(GB/T17626.5)

- 快速瞬变: 参照标准IEC61000-4-4 (GB/T17626.4)；

- 安全要求: 参照标准IEC61010-1 (GB/T4793.1)。

七.接线端子示意图

主接线端子说明

1：    接48VDC电源正极；   5： （级联）接48VDC电源正极；

2：    接48VDC电源负极     6： （级联）接48VDC电源负极；

3：    接RS485正极；       7： （级联）接RS485正极；

4：    接RS485负极。       8： （级联）接RS485负极。

电池接线端子说明

U0 IO: 第一节电池负极(电池组低电势端)

U1 I1: 第一节电池正极或第二节电池负极

U2 I2: 第二节电池正极或第三节电池负极

U3 I3: 第三节电池正极或第四节电池负极

U4 I4: 第四节电池正极(电池组高电势端)

图4  接线端子示意图

深圳市柏特瑞电子有限公司

深圳市福田区园岭街道上林社区八卦四路10号中浩大厦1001

电话：0755-82451098

传真：0755-82450293

网站：www.btr.cn

服务热线：4006 010 983