开关量采集器通讯协议（Ver1.0）

协议概述

开关量采集器遵循MODBUS -RTU规约，MODBUS协议采用主/从通讯方式，主机发送请求，从机收到属于从机的正确数据后响应主机请求。在协议中主机为上位机，开关量采集器为从机。开关量采集器总共有16路开关量采集通道，通道编号为1~16，超过范围自动默认为1, 波特率规定为9600.默认地址为1。

协议格式

通信采用Modbus通信协议功能代码：

03/04H —— 读单个或连续多个寄存器

06H —— 写单个寄存器

RTU命令格式及示例：

03/04H 命令

——读单个或连续多个寄存器

下传命令：

| 名 称 | 字节序号 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1 | 01H |
| 功能码 | 2 | 04H |
| 寄存器地址（High Byte） | 3 | 00H |
| 寄存器地址（Low Byte） | 4 | 02H |
| 数据数量（N）（High Byte） | 5 | 00H |
| 数据数量（N）（Low Byte） | 6 | 01H |
| CRC校验 （Low Byte） | 7 | CRC（L） |
| CRC校验 （High Byte） | 8 | CRC（H） |

注：从设备地址为01H的模块中读取寄存器起始地址为0002H的1个寄存器的内容,04功能码是支持连读的，从起始地址开始连读 “数据数量”个寄存器。

返回数据：

| 名称 | 字节序号 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1 | 01H |
| 功能码 | 2 | 04H |
| 返回数据字节数 | 3 | 02H |
| 数据1（High） | 4 | 00H |
| 数据1（Low） | 5 | 01H |
| CRC校验 （Low Byte） | 6 | CRC（L） |
| CRC校验 （High Byte） | 7 | CRC（H） |

注：从设备地址为01H的模块中返回寄存器起始地址为0002H的2个字节的内容（阴影部分），连读时会将要读取的数据按寄存器地址由低到高的顺序依次返回

06H命令

——写单个寄存器

下传命令：

| 名称 | 字节序号 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1 | 01H |
| 功能码 | 2 | 06H |
| 寄存器地址（High Byte） | 3 | 00H |
| 寄存器地址（Low Byte） | 4 | 03H |
| 寄存器数据（High Byte） | 5 | 00H |
| 寄存器数据（Low Byte） | 6 | 01H |
| CRC校验（Low Byte） | 7 | CRC（L） |
| CRC校验（High Byte） | 8 | CRC（H） |

注：向0003H的寄存器中写入0001H数据（阴影部分），06功能码不支持连写。

返回数据：

| 名称 | 字节序号 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1 | 01H |
| 功能码 | 2 | 06H |
| 寄存器地址（High byte） | 3 | 00 |
| 寄存器地址（Low byte） | 4 | 03H |
| 寄存器数据（High Byte） | 5 | 00H |
| 寄存器数据（Low Byte） | 6 | 01H |
| CRC校验（Low Byte） | 7 | CRC（L） |
| CRC校验（High Byte） | 8 | CRC（H） |

开关量采集器寄存器定义：

| 寄存器 （HEX） | 读写 （RW） | 类型 （TYPE） | 描述 | 说明 数据存放均为Little Edian格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | RW | U16 | 地址 | 数据范围为: 1~255 |
| 0001 | RW | U16 | 波特率 | 数据范围为: 0~4，其代表波特率分别为 0; 1; 2; 3; 4. 1200; 2400; 4800; 9600; 19200. |
| 0002 | RO | U16 | 读开关量 （以bit方式） | Bit0—bit15分别代表第一路到第十六路干接点的数据，数据0代表干接点 输入断开，数据1代表干接点输入闭合。 |
| 0003 | RO | U16 | 读版本号 | 数据除以10为最终数据，保留一位小数 |