# D85   交流强电状态检测开关量模块

概述

强电的检测通常是通过试电笔人工进行测量，做不到实时监测，对于一些重要场合显得力不从心。强电转开关量模块的引入使实时监测显得如此简单、方便。

D85特点：

- 体积小巧，有输入LED指示；

- 低功耗，高稳定性，高性价比，安全可靠；

- 采用光继电器隔离技术把强电信号转换为开关量信号

- 无需外部供电就可将强电转换为开关量信号，接线更为简单

- 提供弱电输出接口

技术参数：

    - 通       道：  8路输入，8路输出

    - 输 入 电 压：  140~240V AC/50Hz

    - 隔 离 情 况：  1500VDC

    - 输 出 形 式：  口 开关量     口 高低电平（可选）

    - 开关量输出： 开路电阻>500k， 闭路电阻<100欧姆；耐压：100VDC, 导通电流<100mA

    - 外部供电电源：5—12VDC（输出高低电平时接此电源，开关量无需外供电）

    - 弱电信号输出：高电平（4.5—11.5VDC），低电平（0—1.5VDC）

    - 强电与开关量：有强电接入时输出短路，无强电时输出为开路

    - 强电与弱电：  有强电接入时输出为低电平，无强电接入时输出为高电平

    - 外型尺寸：104*72*27mm

    - 重    量：136g

注意：请勿将强电输入端子插入输出端，强电在接入D85之前应串接保险管（100mA—1A）.