D86开关量采集器安装使用说明书(V1.3)

一.概述

D86开关量采集器监测八路220V电压接入状态， 同时提供六个干

接点供开关量接入并采集。可以通过安装相应的监控软件，配备RS485

串口通信模块与计算机进行通讯，广泛应用于机房监控系统，大大减轻

维护人员的工作量。

图1 D86示意图

二.特点

(  监测8路220V电压接入状态；

(  提供六个干接点，用于消防监测；

(  8个指示灯指示8路220V交流或直流电的接入状态,6个指示灯指示6路干接点

状态，可直观地了解采集器工作状态和采集结果；

(  通讯协议采用标准modbus协议；

(  提供RS485通讯，可级联32个实现256路的AC/DC220V、192路的开关量监测；

(  可以设定通讯地址0-255和波特率1200-19200bps，适用于不同场合；

三.技术指标

(	供电电源：12V±20%DC；

- 输出形式：485通讯告警输出和告警指示灯输出两种形式；

- 输入转换电压：AC 90V~300V或DC 100V~300V；

- 工作环境：-20(C ( 60(C，10%~98%RH；；

- 采集周期：不小于200ms，推荐使用500ms；

(	通讯距离：不大于1200米；

- 存储温度：－40℃ ( 80℃；

- 整机功耗：告警最大功耗600mW；

(	最大尺寸：128mm*63mm*34mm；

(	重量：    180g；

四.波特率、地址设置

( 设备加电后自检，1秒后进入正常工作状态

( 打开监测软件，对波特率和地址进行修改，或根据通讯协议进行修改。

提示：通讯波特率缺省值为9600bps，地址为“1”。

波特率设置范围：1200、2400、4800、9600、19200；

地址设置范围：0—255；

五.接线说明

V+:     直流12V电源正极输入

COM:    直流12V电源负极输入,六路干接点公共端

D+,D-:   RS485通讯接口

B1—B6:  六路干接点,[B1,COM];[B2,COM];[B3,COM];[B4,COM];[B5,COM];[B6,COM]

N0—N1:  交流90V—240V的零线输入或直流100V—240V负极输入(8路零线并接)

L0—L7:  交流90V—240V的火线输入或直流100V—240V正极输入(8路火线分别接在L0—L7)

六．指示灯说明

B1—B6：分别指示6路干接点状态，干接点呈短路时相应指示灯点亮；

L0—L7：分别指示8路AC/DC 220V接入状态，220V电压接入时相应指示灯点亮；

PWR：  D86采集器电源指示灯；

RUN：  D86采集器运行指示灯；

七．安装尺寸

D86安装尺寸如右图所示。

八、注意事项

1、请正确区分交流电的零线和火线, 严格按要求连接,否则会损坏产品和造成事故!

2、请正确区分电源的正负极，正确区分通信端子和电源端子，请勿将电源接入485通信端口，否则

将造成设备损坏和电源损害。

- 机内有高压，请勿自行拆开，如有故障，请联系我司维修或换货，否则造成任何损失或事故，本

公司概不负责。

4、按照接线端子说明连接系统，如未按说明书连接而造成的损失或事故，本公司概不负责。

附：a、220伏交流电的零线和火线的区分方法:

取出产品附带的试电笔,手指按住笔卡，用笔尖接触被测电

线（手指不能接触笔尖）， 氖管发光说明笔尖接触的是火线。

b、产品装箱清单:

1.D86主机（配送接线端子）		   1台

2. 试电笔                           1 支

3. 产品说明书                       1 份

深圳市柏特瑞电子有限公司

深圳市福田区八卦四路412栋5楼

电话：0755-82451098

传真：0755-82450293

网站：www.btr.cn

服务热线：4006 010 983

# Text boxes

D86产品示意图

安装尺寸示意图