HW-1018 BTR01006 水浸检测线

技术参数：

- 长度可选：2m 、10m、 20m、30m、其它订制

- 重量：1000g；(10m)

- 探测密度：全线程；

- 宽度：12mm；

- 厚度：5.5mm。

安装、检测方法：

- 将水浸检测线缆用配用的安装配件固定在探测区域；

- 按下图接线，加电后，绿色指示灯亮，表示供电正常；

- 配合HW-58或者HW-58D水浸适配器使用，当发生水浸时，电导率高于告警门限时红色的告警指示灯亮，并向采集器输出短路报警信号，水浸解除，红灯灭，适配器又处于警戒状态；或者输出开路报警信号

- 根据现场地面潮湿水浸情况旋转旋钮开关调节检出器的灵敏度（见灵敏度范围）亦可用于地面过于潮湿告警检测；

HW-58

水浸适配器

电源

输出

信号线

输入

检测线缆

6/7   8/9

1

2

4  5

标准配置

1m

安 装：

- 适配器可固定在标准35mm 型DIN导轨槽。

- 安装方式：a、安装夹；b、双面胶夹