PD-100型无源指示灯信号采集器

安装使用说明书

简介：

- 专为设备指示灯信号采集设计之无源传感器，属干结点类型传感器

- 勿需另外供电，隔离输出干结点的二进制量

- 适用于指示灯信号为脉动交流和直流两种情况

- 阻燃绝缘纤维外壳，体积小巧

- 输入、输出无极性防呆设计，并采用快速压接端子

- 适用发电机、低压配电柜、空调、风柜等设备。

技术参数

信号输入：2 ~ 5V；

输出形式：干接点二进制量，无极性

输入、输出隔离度：>2000V

工作环境：-40  85C，10 ~ 90%RH

极性要求：输入无极性，输出无极性，

尺    寸： 96 x 56 x 44 mm

## BTR

应用：

0.2A

1

5

PD-100

输入信号

数据采集器

0.2A

2

6

设备指示灯

安装

- 同时按一边的两个扣位，打开外壳；按上图接线。

- 为保护设备，建议在设备端增加两个保险。

- 传感器固定在标准35mm	   型DIN导轨槽上或挂在螺钉上。

严禁把强电信号或大电压信号直接接入1、2输入端。