# 7.6：VI18  数显8路单相电流巡检仪

产品简介

VI18型多路智能电量巡检仪主要应用于各种工业控制与测量系统，可方便地测量交流电力线路的电流、电压、有功功率、无功功率、谐波功率、有功电度、无功电度等数据。一台多路智能电量巡检仪能同时测量8路电流数据和一路电压数据，特别适合于电力线路比较集中的场合。多路电流循环检测可降低系统成本, 方便现场布线, 尤其是全隔离的处理技术大大改善了变送器性能，有助于提高系统的可靠性。 其RS-485总线输出技术与采用的MODBUS协议，利于编程，利于系统扩展，使你轻松地构建自己的测控系统。

功能特点

    - 循环测量8路电力线路的有效电流值和一路有效电压值。

    - 循环测量8路电力线路的有功功率、无功功率、谐波功率

    - 循环记录8路电力线路的有功电度值、无功电度值（此电度值只做参考）

    - 简易的双绞线485通信，通信距离可达到1000米。

    - 采用MODBUS通讯协议。

    - 方便的DIN导轨安装方式

    - 易于操作的液晶屏显示界面

注意：

1、出厂校准参数为：模块地址为00(十六进制)号，波特率为9600bps。

2、编程模块地址从0-255（0-FFH）随意设定；

3、编程波特率有：1200bps．2400bps. 4800bps. 9600bps. 19200bps五种可使用。

4、模块地址、波特率修改后，其值存于EEPROM中，掉电不丢失。

技术参数和性能

- 1 工作条件

电    源：12V/DC ±10%

工作温度：-30℃～80℃

- 2 电量输入

输入电压：

量程        ：     0-400VAC

最大测量误差：     ±0.5%

分辩率      ：      0.1VAC

输入电流：

量程： 0-30A/AC（可在出厂配备的互感线圈中穿入额定输出电流为5A的CT电流互感器，测量最大电流为300A,CT电流比的设置范围 是5~300:5）

最大测量误差：     ±0.5%

分辩率：           0.01A

- 接线示意图（见下图）：