抽水控制器MPC02通讯协议（Ver1.0）

1、协议概述

抽水控制器MPC02遵循MODBUS -RTU规约，MODBUS协议采用主/从通讯方式，主机发送请求，从机收到属于从机的正确数据后响应主机请求。在协议中主机为上位机，抽水控制器MPC02为从机。波特率默认为9600，地址默认为1。

2、协议格式

通信采用Modbus通信协议功能代码：

03H —— 读单个或连续多个寄存器 （读取保存寄存器）

04H —— 读单个或连续多个寄存器 （读取输入寄存器）

06H —— 写单个寄存器

10H —— 写连续多个寄存器

RTU命令格式及示例：

03/04H 命令

——读单个或连续多个寄存器

下传命令：

| 名 称 | 字节序号 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1 | 01H |
| 功能码 | 2 | 04H |
| 寄存器地址（High Byte） | 3 | 00H |
| 寄存器地址（Low Byte） | 4 | 02H |
| 数据数量（N）（High Byte） | 5 | 00H |
| 数据数量（N）（Low Byte） | 6 | 01H |
| CRC校验 （Low Byte） | 7 | CRC（L） |
| CRC校验 （High Byte） | 8 | CRC（H） |

注：从地址为01H的模块中读取起始地址为0002H的1个寄存器的内容,04功能码是支持连读的，从起始地址开始连读 “数据数量”个寄存器。

返回数据：

| 名称 | 字节序号 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1 | 01H |
| 功能码 | 2 | 04H |
| 返回数据字节数 | 3 | 02H |
| 数据1（High） | 4 | 00H |
| 数据1（Low） | 5 | 01H |
| CRC校验 （Low Byte） | 6 | CRC（L） |
| CRC校验 （High Byte） | 7 | CRC（H） |

注：从地址为01H的模块中返回起始地址为0002H的2个字节的内容（阴影部分），连读时会将要读取的数据按寄存器地址由低到高的顺序依次返回

06H命令

——写单个寄存器

下传命令：

| 名称 | 字节序号 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1 | 01H |
| 功能码 | 2 | 06H |
| 寄存器地址（High Byte） | 3 | 00H |
| 寄存器地址（Low Byte） | 4 | 03H |
| 寄存器数据（High Byte） | 5 | 00H |
| 寄存器数据（Low Byte） | 6 | 01H |
| CRC校验（Low Byte） | 7 | CRC（L） |
| CRC校验（High Byte） | 8 | CRC（H） |

注：向0003H的寄存器中写入0001H数据（阴影部分），06功能码不支持连写。

返回数据：

| 名称 | 字节序号 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1 | 01H |
| 功能码 | 2 | 06H |
| 寄存器地址（High byte） | 3 | 00 |
| 寄存器地址（Low byte） | 4 | 03H |
| 寄存器数据（High Byte） | 5 | 00H |
| 寄存器数据（Low Byte） | 6 | 01H |
| CRC校验（Low Byte） | 7 | CRC（L） |
| CRC校验（High Byte） | 8 | CRC（H） |

10H命令

——写连续多个寄存器

下传命令：

| 名称 | 字节序号 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1 | 01H |
| 功能号 | 2 | 10H |
| 寄存器地址（High Byte） | 3 | 01H |
| 寄存器地址（Low Byte） | 4 | 02H |
| 数据个数（N）（High Byte） | 5 | 00H |
| 数据个数（N）（Low Byte） | 6 | 02H |
| 字节长度 | 7 | 04H |
| 数据1（High Byte） | 8 | 00H |
| 数据1（Low Byte） | 9 | 01H |
| 数据2（High Byte） | 10 | 00H |
| 数据2（Low Byte） | 11 | 01H |
| CRC校验 （Low Byte） | 12 | CRC（L） |
| CRC校验 （High Byte） | 13 | CRC（H） |

注：向地址为01H的模块中起始地址为0102H的连续两个寄存器中写入2 个

字数据内容（阴影部分）。

返回数据：

| 名称 | 字节序号 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| 设备地址 | 1 | 01H |
| 功能码 | 2 | 06H |
| 寄存器地址（High Byte） | 3 | 01H |
| 寄存器地址（Low Byte） | 4 | 02H |
| 数据个数（High Byte） | 5 | 00H |
| 数据个数（Low Byte） | 6 | 02H |
| CRC校验（Low Byte） | 7 | CRC（L） |
| CRC校验（High Byte） | 8 | CRC（H） |

3、抽水控制器MPC01寄存器参数说明

3.1系统参数设置：

| 寄存器 （HEX） | 读写 （RW） | 功能码 （CMD） | 描述 | 说明 数据存放均为Little Edian格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | RW | 03H、04H、06H | 地址 | 数据类型：U16无符号整型 数据范围为：0~255 默认：1 |
| 3001 | RW | 03H、04H、06H | 波特率 | 数据类型：U16无符号整型 数据范围为：0~4,其代表波特率分别为 1200、2400、4800、9600、19200 默认：3 |
| 3002 | RW | 03H、04H、06H | 电机个数 | 数据类型：U16无符号整型 数据范围为：1~2,1：只控制主电机 2：主副电机都控制 默认：2 |
| 3003 | RW | 03H、04H、06H | 自动抽水时间 | 数据类型：U16无符号整型 数据范围为：1~99 1~99：设置后的值，单位：分钟 默认：3 |
| 3004 | RW | 03H、04H、06H | 电机不动作时间 | 数据类型：U16无符号整型 数据范围为：1~65535 1~65535：设置后的值，单位：天 默认：30 |
| 3005 | RW | 03H、04H、06H | 自检时长 | 数据类型：U16无符号整型 数据范围为：1~99 1~99：设置后的值，单位：秒 默认：3 |
| 3006 | RW | 03H、04H、06H | 主电机工作状态 | 0x0000/0xFFFF， 0x0000：主电机关闭 0xFFFF：主电机开启 此寄存器的写操作只有在手动模式下才能执行 |
| 3007 | RW | 03H、04H、06H | 副电机工作状态 | 0x0000/0xFFFF， 0x0000：副电机关闭 0xFFFF：副电机开启 此寄存器的写操作只有在手动模式下才能执行 |
| 3008 | RO | 03H、04H | 抽水剩余时间 | 数据类型：U16无符号整型 数值即为剩余抽水时间，单位：秒 |
| 3009 | WO | 06H | 手动/自动模式切换 | 数据类型：U16无符号整型 数据范围为：0/1,0：自动模式 1：手动模式 |
| 300A | WO | 06H | 主副电机切换 | 数据类型：U16无符号整型 数据范围为：0/1,0：M1为主电机 M2为副电机 1：M1为副电机 M2为主电机 默认：0 |
| 300B | WO | 06H | 电流校准零点 | 数据类型：U16无符号整型 数据范围为：0xFFFF |
| 300C | WO | 06H | 电流校准满量程点 | 数据类型：U16无符号整型 数据范围为：0xFFFF |
| 300D | RO | 03H、04H | 读取电流值 | 数据类型：U16无符号整型 数据范围为：数据除以100即为实际测到的电流值。 |
| 3100-3103 | RW | 03H、04H、10H | 系统时间 | 系统时间采用8421BCD码表示 3100代表年： BCD码表示 3101高字节代表月：BCD码表示 3101低字节代表日：BCD码表示 3102高字节代表时：BCD码表示 3102低字节代表分：BCD码表示 3103高字节代表秒：BCD码表示 |

3.2日志查询：

告警日志查询:

| 寄存器 （HEX） | 读写 （RW） | 功能码 （CMD） | 描述 | 说明 数据存放均为Little Edian格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3110 | RW | 03H、04H、06H | 有效告警记录条数 | 数据类型：U16无符号整型 数据范围0~100（最多记录100条告警记录） 对该寄存器写0即为擦除所有记录 |
| 3111 | RW | 03H、04H、06H | 读取的告警记录位置 | 数据类型：U16无符号整形 数据范围1~100 此数据应当小于或等于3110寄存器读到的数据 |
| 3112-3116 | RO | 03H、04H | 一条告警记录数据 | 数据类型：U16无符号整形（共5个寄存器） 3106~3109：四个寄存器为记录的告警时间 3110：为告警类型寄存器 |

功能说明：

Step1：读取0x3110寄存器，获取当前系统共存储了多少条有效报警记录。

Step2：向0x3111寄存器写入要读取的报警记录起始位置，该值不能超过有效报警记录条数。

Step3：连续读取从0x3112到0x3116之间的10字节数据，即可读取一条报警数据记录。

Step4：重复step3步骤的操作，每次读完之后记录条数将自动加1，直到读完当前系统中报警记录的最后一条。

注：每条报警数据记录共占用5个寄存器10个字节。前4个寄存器为当前记录的时间戳，第5个寄存器为该条报警记录的报警类型；

时间戳的数据格式请参照上表中0x3100-0x3103系统时间寄存器的数据格式。

告警类型编号如下表：

| 告警编号 | 告警类型 |
| --- | --- |
| 0 | 无告警 |
| 1 | 水位超出 |
| 2 | 动力翻倍 |
| 3 | 注水过快 |
| 4 | 传感器故障 |
| 5 | 检测电路故障 |
| 6 | 信号不稳定告警 |

读取一条报警记录数据时必须从0x3112寄存器开始连续读取5个寄存器，否则指令无效。

抽水日志查询：

| 寄存器 （HEX） | 读写 （RW） | 功能码 （CMD） | 描述 | 说明 数据存放均为Little Edian格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3120 | RW | 03H、04H、06H | 有效抽水记录条数 | 数据类型：U16无符号整型 数据范围0~100（最多记录100条抽水记录） 对该寄存器写0即为擦除所有记录 |
| 3121 | RW | 03H、04H、06H | 读取的抽水记录位置 | 数据类型：U16无符号整型 数据范围1~100 此数据应当小于或等于3120寄存器读到的数据 |
| 3122-3127 | RO | 03H、04H | 一条抽水记录数据 | 数据类型：U16无符号整型（共6个寄存器） 31022~3125：四个寄存器为记录的抽水时间 3126：为抽水电机寄存器 3127：为抽水时长寄存器 |

功能说明：

Step1：读取0x3120寄存器，获取当前系统共存储了多少条有效抽水记录。

Step2：向0x3121寄存器写入要读取的抽水记录起始位置，该值不能超过有效抽水记录条数。

Step3：连续读取从0x3122到0x3127之间的12字节数据，即可读取一条抽水数据记录。

Step4：重复step3步骤的操作，每次读完之后记录条数将自动加1，直到读完当前系统中抽水记录的最后一条。

注：每条抽水数据记录共占用6个寄存器12个字节。前  4个寄存器为当前记录的时间戳，第5个寄存器为该条抽水记录的抽水工作的电机，第6个寄存器为该条抽水记录的抽水时长；

时间戳的数据格式请参照上表中0x3100-0x3103系统时间寄存器的数据格式。

抽水工作的电机：1代表仅主电机工作，2代表主副电机都工作

抽水时长：数据即为抽水时长，单位：秒

读取一条抽水记录数据时必须从0x3122寄存器开始连续读取6个寄存器，否则指令无效。